EMISII   VO  ATMOSFERATA

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  A1- merno mesto: ventilacionionen ispust  od  tunelskata pe~ka 1( Lingl) ;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od tunelkata pe~ka 1 se karakterizira so dobar i lesen pristap | Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX I O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  A2- merno mesto: ventilacionionen ispust  od  tunelskata pe~ka 2 (Cer) ;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od tunelskata pe~ka 2 se karakterizira so dobar i lesen pristap | Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX i O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

Referenten broj na emisionata to~ka:  A3- merno mesto: ventilacionionen ispust  od su{arata 1;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od su{arata 1 se karakterizira so dobar i lesen pristap | 1. Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX I O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  A4- merno mesto: ventilacionionen ispust  od su{arata 1;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od su{arata 1 se karakterizira so dobar i lesen pristap | 1. Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX I O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  A5- merno mesto: ventilacionionen ispust  od su{arata 2;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od su{arata 2 se karakterizira so dobar i lesen pristap | 1. Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX i O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  A6- merno mesto: ventilacionionen ispust  od su{arata 2;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od su{arata 2 se karakterizira so dobar i lesen pristap | 1. Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX I O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  A7- merno mesto: ventilacionionen kanal ( oxak) od kotel br: 1804-74  tip Komfor Celje 150000 kkal   ;

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SO, SO2,NOx, SO2; 2. cvrsti ~esti~ki; 3. temperatura na gasot | kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto t.e. ventilacioniot ispust od kotelot 1804-74 se karakterizira so dobar i lesen pristap | 1. Merewata na koncentraciite na CO CO2, SO2, NOX I O2, se vr{at so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnic 5860; Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se merat se merat spored preporakite za merewe na emisija na {tetni materii od stacionarni izvori ISO 10708; Merewe na volumenskiot protok na gasot se vr{i so mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET; Zemaweto na primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~estici vo izleznite gasovi se vr{i soglasno internacionalniot standard ISO 9096; Primerocite na emisiona pra{ina se vr{i so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS_ MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi. Temperaturata na gasovite vo kanalite se meri so Ekom - SL. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe. |

EMISIJA VO POVR[INSKI VODI

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  PV 1- merno mesto: neposredno vlevavawe vo Rekata Vardar

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Temperatura; -pH; -Vkupna alkalnost ; -Rastvoren kislorod ; -BPK 5 ; -HPK ; -Vkupno suspendirani ~esti~ki ; | Edna{ godi{no | Lesen pristap do mernoto mesto kade se spojuva odvodniot kanal od instalacijata so Rekata Vardar | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Del od parametrite (T °C , r-ren O2) se merat vedna{ na mernoto mesto a ostanatite parametri vo hemiska laboratorija soglasno barawata na MDK; Aparat za merewe na rastvoren O2 -,,HANNA Instruments” |

EMISIJA VO PO^VA

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: P1 od dvorot na instalacijata

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Cink, Kalium, Olovo, Fosfor | edna{ godi{no | lesen pristap do mernite mesta | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel. | Najprvo se izvr{uva priprema na zemenata mostra odnosno vte~nuvawe , a potoa rezultatite se ot~ituvaaat na atomski apsorber. |

BU^AVA

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: merno mesto: B1 i B2 vo oddelenieto za podgotovka na surovinata i oddelenieto za formirawe

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do mernite mesta vo rabotniot prostor vo oddelenieto za podgotovka na surovinata iv o okolniot proctor. | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe. | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava Tip na aparat za merewe na bu~ava ,,TESTO” |

VIBRACII

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: merno mesto :  V1 i V2 vo oddelenieto za podgotovka na surovinata i oddelenieto za formirawe

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do mernite mesta vo rabotniot prostor vo oddelenieto za podgotovka na surovinata iv o okolniot proctor. | Za ispituvawe na intenzitetot na vibracii ne se vr{i mostrirawe. | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibracii |

RESPIRABILNA PRA[INA

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: RP- merno mesto : vo oddelenieto za podgotovka na surovinata

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirabilna pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Lesen pristap do mernite mesta vo rabotniot prostor vo oddelenieto za podgotovka na surovinata iv o okolniot proctor. | Za respirabilna pra{ina ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibracii |